关于过滤器更换的管理要求

根据2007年1月11日发布，于2007年3月15日实施的北京市地方标准DB11/408-2007的医院洁净手术部污染控制规范，和中华人民共和国卫生行业标准WS/T368-2012医院空气净化管理规范中涉及，过滤器更换周期，和关于空气净化管理规范中的相关要求，请严格执行更换周期

| 过滤器更换周期 |  |
| --- | --- |
| 类别 | 更换周期 |
| 新风入口过滤器 | 1周左右清扫1次，多风沙地区周期更短（可自动更换的除外） |
| 粗效过滤器 | 1-2个月（可自动更换的除外）。2周清洁一次 |
| 中效过滤器 | 2-4个月（可自动更换的除外）。每周检查一次 |
| 亚高效过滤器 | 1年．发现污染和堵塞及时更换 |
| 高效过滤器 | 3年 |

新风机组应定期检查，保持清洁。